長期照顧機構用電設備檢測紀錄總表( 年 月)
機構名稱			機構地址
機構負責人			責任分界點
電號			契約容量
檢測(日期及氣候)	日期： ，天氣： ，氣溫： ℃，濕度： ％
電氣技術人員			執照號碼
通訊處
記錄人員			下次檢測月份
用電設備容量	供電電壓： / 電 動 力： hp，電熱： kW，照明： kW，其他：
附件及檢驗項目		序次數量	評判結果(註1)	說明
用電設備檢測紀錄表
低壓設備檢測紀錄表
建議事項
改善對策
備註

註1：評判結果：G-良好、D-劣化、I-待修檢查、B-不良。
註2：總表、用電設備檢測紀錄表及低壓設備檢測紀錄表：每半年由機構專任電氣技術人員或委託用電設備檢驗維護業者檢測1次，其中1次得以活電熱顯影檢查。上開表單一式 3 份， 1份由受檢機構留存，1份由受檢機構函報其主管機關， 1 份由檢驗單位留存。
註3：機構如依電業法第60條規定，定期依用電場所及專任電氣技術人員管理規則規定表單檢測者，則由機構將檢測表單函報其主管機關。

機構負責人： 電氣技術人員： 用電設備檢驗維護業：
長期照顧機構用電設備檢測紀錄表
機構名稱： 檢查日期： 年 月 日
類 / 別	檢查項目	檢查結果	說明
電 / 氣 / 設 / 備	總開關箱內各迴路之絕緣電阻及接地電阻的量測情形(含無熔絲開關外觀檢查及啟斷動作測試)。 / 請依附表低壓設備檢測紀錄表格式檢測。	□符合 / □不符合
	總開關箱內各接點檢測情形(含確認溫度)。	□符合 / □不符合
	總開關箱內接地銅排功能檢測情形。 / 請依附表低壓設備檢測紀錄表格式檢測。	□符合 / □不符合
	依用戶用電設備裝置規則第59條規定裝設漏電斷路器(如電熱水器及浴室插座分路、陽台之插座及離廚房水槽1.8公尺以內之插座分路等)。	□符合 / □不符合
	開關及插座裝設情形(含確實裝設及外觀)。	□符合 / □不符合
	分路導線安培容量應不小於所供應負載最大電流。	□符合 / □不符合
	使用發熱電器產品周邊無有易燃物(如報紙、蚊帳及衣物等)。	□符合 / □不符合
	電器設備四周保持通風良好，無堆積雜物，牆壁無漏水，牆角無積水。	□符合 / □不符合
插 / 座 / 開 / 關	插座及電燈開關外觀無破損、鬆脫及接觸不良現象。	□符合 / □不符合
	同一個插座未加裝多向插頭，延長線同一時間未使用多種耗電及發熱電器產品。	□符合 / □不符合
	電器插頭無破損，外表亦無過熱熔解現象。	□符合 / □不符合
	電燈開關無接觸不良，燈具未發出異常聲音。	□符合 / □不符合
電 / 線	電線接頭連接穩固，電線表層無破損或重物輾壓。	□符合 / □不符合
	電器使用中延長線無發燙或異味，延長線無綑綁捲曲。	□符合 / □不符合
	電線無受高溫、高濕及扭結或接觸油類化學品。	□符合 / □不符合

機構負責人： 電氣技術人員： 用電設備檢驗維護業：
附表低壓設備檢測紀錄表
機構名稱：					地點：					日期：		記錄員：					頁次
序	迴路名稱	保護開關	對地絕緣電阻(MΩ)			評判	接地電阻 / (Ω)	評判	備註	序	迴路名稱	保護開關	對地絕緣電阻(MΩ)			評判	接地電阻 / (Ω)	評判	備註
			R-E	S-E	T-E					R-E	S-E	T-E
1		P AT					16		P AT
2		P AT					17		P AT
3		P AT					18		P AT
4		P AT					19		P AT
5		P AT					20		P AT
6		P AT					21		P AT
7		P AT					22		P AT
8		P AT					23		P AT
9		P AT					24		P AT
10		P AT					25		P AT
11		P AT					26		P AT
12		P AT					27		P AT
13		P AT					28		P AT
14		P AT					29		P AT
15		P AT					30		P AT

    註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。
    註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。
    註 3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。

   機構負責人： 電氣技術人員： 用電設備檢驗維護業：