老人福利機構用電設備定期檢測紀錄表(114年版)
【使用說明】
一、目的
1. 用電設備定期檢測之項目，是為符合減災的總分哲學，不是將本身存在許久無法處理的問題，全部依賴用這些表格去解決所有問題，也不是為有利於電檢維護等技術人員，而是要有利於機構安全，所以本版次之文字以簡單易懂有利於老人福利等機構為出發點訂定。
2. 老人福利等機構雖「非均」屬「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」所規定應置專任電氣技術人員之「用電場所」，基於降低機構內電氣(器)火災發生之機率，以保障住民安全為目標，並呼應行政院強化長期照顧機構公共安全推動方案「建築消防設施面向」第五點及評鑑指標，機構應每半年委託用電設備檢驗維護業定期進行用電設備檢測。
3. 本檢測表因涉及電氣專業，除依電業法等相關法規另有規定外，應委託檢驗維護業等專業人員定期檢測提出檢測紀錄總表及其附表A-1、A-2、B，以及檢測結論單附表D。
4. 然為強化機構用電安全，機構負責人並應於檢測過程中請專業人員提供教育訓練，並進一步了解檢測結果及商討評估改善或提升方案後，於檢測結論單簽名負責，以更了解使用空間潛在用電安全危害。
5. 為確保機構內用電使用安全，機構應每月依「老人福利機構用電設備使用安全自主檢核表(113年版)」進行使用安全自主檢核。
二、委託用電設備檢驗維護業檢測相關表單如下:
1. 用電設備定期檢測紀錄總表
2. 附表A：包含附表A-1(低壓設備檢測紀錄表)、附表A-2(活電紅外線熱顯影檢測紀錄表)，每年各一次(上半年作附表A-1，下半年作附表A-2)。
3. 附表B：用電設備使用安全檢查表
4. 附表C：檢測不合格照片
5. 附表D：用電設備檢測結論單

三、檢測操作方式
受委託之用電設備檢驗維護業
1.檢具地方主管機關頒發之登記執照(需在有效期間內)，且執照登載維護轄區範圍包含檢測機構之所在地區。
2.簽署用電設備定期檢測紀錄總表及以下附表（請連續編碼）
1. 附表A-1、A-2、B、D。
2. 附表C：檢測附表A-1、B時，如若評判結果為D、I、B者或檢查結果不符合者，應於本表附不合格照片及相關說明。
機構
1.用電設備檢驗維護業應提出檢測結論單(附表D)向機構負責人說明檢測結果及改善對策或提升方案，並由雙方共同簽名。
2.為有效提高用電安全，機構應每月進行自主檢查並經機構負責人與工作人員簽名。檢查表另詳「老人福利機構用電設備使用安全自主檢查表(113年版)」。
3.機構倘若屬「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第3條之用電場所，其檢查表另依經濟部業以111年12月8日經授能字第11103014870號公告修正「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」之高低壓電力設備定期檢測紀錄A～F表，其中E表(低壓設備檢測紀錄表)及F表(熱顯影檢測紀錄表)得採用上述附表A-1及A-2，依規定函報用電檢驗地方主管機關。
四、參考資料
1.財團法人台灣建築中心108年4月出版之「醫療院所防火安全及緊急應變整體規劃指引-二版」(ISBN:9789868630772)。
2.衛生福利部護理及健康照護司於111年3月22日「護理機構緊急應變專區」之護理之家機構「護理機構防火及避難安全風險自主檢核表」。

        用電設備定期檢測紀錄總表	第O頁/共O頁
機構名稱			填表日期
機構負責人			檢測日期	日期： / (天氣： ，氣溫： ℃，溼度： ％)
機構通訊地址			下次檢測月份
用電地址			建物使用執照
用電設備檢驗 / 維護業名稱			用電設備檢驗維護業登記執照	證 號
				有效期限
				維護轄區範圍
電號			責任分界點
用電種類	□表燈□需量契約 kW		檢測方式	□停電檢測 □活電檢測
用電設備容量	供電電壓：□高壓 □低壓 ψ W V / 電 動 力： hp，電熱： kW，照明： kVA：
附表及檢驗項目			開關箱名稱		評判結果 / (請依各附表結果填寫)		簡要說明
(一)附表A-1：低壓設備檢測紀錄表

			(依實際開關箱數量增減)
(二)附表A-2：紅外線熱顯影檢測紀錄表(活電)

			(依實際開關箱數量增減)
(三)附表B：用電設備使用安全檢查表			(另詳附檢查表)
(四)附表C：檢測不合格照片			(另詳附照片)
(五)附表D：用電設備檢測結論單			(另詳附結論單)
說明
總表、附表A-1、A-2、B、C、D，每半年應由機構委託用電設備檢驗維護業者檢測1次，其中A-1、A-2分別於上下半年擇一檢測（A-2應為活電紅外線熱顯影檢測，檢測範圍為所有開關箱內斷路器及其相關接點之溫度)。 / 用電設備檢測結論單（附表D）:檢測後提出檢測結論單交付機構負責人，經與機構負責人相互確認檢測結果及改善或提升方案後，始完成該次檢查。 / 檢測照片表(附表C):請將低壓設備檢測紀錄表(附表A-1)評判結果為D、I、B者、用電設備使用安全檢查表(附表B) 檢查結果不符合者，應拍攝檢測或檢查照片及相關說明，並隨同本表繳交。 / 機構倘若屬「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第3條之用電場所，其檢查表另依經濟部業以111年12月8日經授能字第11103014870號公告修正「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」之高低壓電力設備定期檢測紀錄A～F表，其中E表(低壓設備檢測紀錄表)及F表(熱顯影檢測紀錄表)得採用上述附表A-1及A-2，依規定函報用電檢驗地方主管機關。 / 上開表單一式2份，1份由受檢機構留存，1份由檢驗單位留存。

(表格如不敷使用可自行增列)

用電設備檢驗維護業： ，日期：

檢測人員: ，日期：

附表A-1

        低壓設備檢測紀錄表 第O頁/共O頁
機構名稱： / (提供插座使用電器，請另提供清單)					開關箱名稱及所在位置: / 電壓: ψ W V
檢測人員：				日期：			天氣：
記錄人員：				氣溫： ℃			溼度： ％
回路編號	回路名稱	保護開關 / (極數及AT值)	絕緣電阻(MΩ)			評判 / (註1、2)	接地電阻 / (Ω)	評判 / (註1、3)	備 註 / (註4)
			R-E	S-E	T-E
M		P AT					(請將評判標準列於此)
1		P AT
2		P AT
3		P AT
4		P AT
5		P AT
6		P AT
註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：不良。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第 15 條規範。如若評判結果為D、I、B者，應拍攝檢測不合格照片(照片格式請參考附表C)，並隨同附表A-1繳交機構負責人。機構及檢測單位應各自保存前開檢測資料至少 2 年，主管機關得隨時查驗之。 / 註2：低壓電路之最低絕緣電阻值：(1)對地電壓150伏以下應在0.1 MΩ以上，(2)對地電壓超過150伏應在0.2 MΩ以上，(3)對地電壓超過300伏應在0.4 MΩ以上，(4)新設電路應在1.0 MΩ以上。 / 註3：低壓電路之最低接地電阻值：(1)對地電壓150伏以下應在100Ω以下，(2)對地電壓超過150至300伏應在50Ω以下，(3)對地電壓超過300伏應在10Ω以下。 / 註4：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫，並依據檢測維護標準，填寫使用儀器以供存查。

(表格如不敷使用可自行增列)

用電設備檢驗維護業： ，日期：

檢測人員: ，日期：

附表A-2
        活電紅外線熱顯影檢測紀錄表	第O頁/共O頁
機構名稱：
紅外線熱顯儀					檢測人員：			日期：		天氣：
廠牌/型號:				發射率:		校準範圍:		記錄人員：			氣溫： ℃		溼度： ％
感應器畫素 / (至少120*180):					校正日期:
項次	開關箱名稱		影像時間		背景溫度	平均溫度	影像範圍	異常溫度		異常位置	熱顯影檢測 / 分析說明	評判 / (註1)	備 註
１
２
１	開關箱名稱及所在位置：					2	開關箱名稱及所在位置：
總負載電流： A 主開關容量: P AT					總負載電流： A 主開關容量: P AT
(熱 顯 影 分 析 圖)					(熱 顯 影 分 析 圖)
3	開關箱名稱及所在位置：					4	開關箱名稱及所在位置：
總負載電流： A 主開關容量: P AT					總負載電流： A 主開關容量: P AT
(熱 顯 影 分 析 圖)					(熱 顯 影 分 析 圖)
改善建議：
註1:評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：不良。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第 15 條規範。

(表格如不敷使用可自行增列)

用電設備檢驗維護業： ，日期：

檢測人員: ，日期：

        用電設備使用安全檢查表 第O頁/共O頁
附表B
機構名稱：		檢查日期:
類別	檢查項目	檢查結果		說明
		符合/有	不符合/無
用 / 電 / 設 / 備	1.自上次至今使用電器時應無跳電現象。 / (上次檢查日期: 年 月 日)
	2.分電箱上鎖管制，箱內有中板隔開裸露的銅排及端子
	3.分電箱中板有標示各回路名稱，並附單線圖及回路平面圖
	4.開關箱引入、引出管路應有填塞且無脫落。
	5.無熔絲開關或漏電斷路器無並接使用二回路負載導線。
	6.漏電斷路器跳脫功能測試是否正常。
	7.新增設回路所配置之導線均符合「用戶用電設備裝置規則」。
電 / 器 / 設 / 備	加熱設備(如電磁爐、電暖器、熱水爐等)必須有過熱保護裝置。
	廚房或備餐空間之用電回路應為專用回路，避免過載。
	電動機車之充電裝置應有獨立之用電回路。
	確認機構有無落實每月自主檢查下列各項並留有紀錄：
	電器、加熱設備及延長線，均有造冊管理並定期巡檢。
	住民或其家屬有自帶電器，自帶電器為標檢局檢驗合格之產品，並向機構申請限於指定插座使用。
	電器及延長線使用標檢局檢驗合格之產品，使用時並在允許電流範圍正確使用，未同時使用高耗電電器(如吹風機、電鍋、電磁爐、熱水器、微波爐等)。
	使用加熱電器產品周邊無可燃物(如報紙、蚊帳及衣物等)。
	加熱設備（含電毯）、照明燈具與可燃物（如床單、傢俱、窗簾、毛巾、衣物、紙張、塑膠袋）或易燃液體（如酒精、含酒精乾洗手液等）必須保持適當距離。
	電器設備無發燙或異常動作，四周保持通風良好，無堆積雜物，牆壁無漏水，牆角無積水。
	空調室外機、電暖器未堆積灰塵，其插座應有專屬插座。

第O頁/共O頁

類別	檢查項目	檢查結果		說明
電 / 器 / 設 / 備	護理站或工作站等辦公空間，及機構內宿舍使用之電器設備應予整理，其線路未有任何物品壓放其上。
	機構內使用之充電器在下班無使用時皆有移除。
插 / 座 / 開 / 關	插座及電燈開關外觀無破損、鬆脫及接觸不良現象。
	電器插頭應無破損，外表亦無過熱熔解現象。
	電燈開關無接觸不良，燈具未發出異常聲音。
	冷氣機排水管應無裝設於插座上方。
	插頭與用水設備避免設置在一起，避開水管路徑、水龍頭、魚缸、飲水機設置下方，或設有漏電斷路器或設有保護蓋。
	不同電壓的插座應有標明使用電壓，並有防呆插孔。
	依用戶用電設備裝置規則規定裝設漏電斷路器(如電熱水器及浴室插座分路、陽台之插座及離廚房水槽1.8公尺以內之插座分路等)。
	確認機構有無落實每月自主檢查下列各項並留有紀錄：
	同一個插座應無加裝多向插頭。
	使用中的電器插頭有插牢、緊密插入插座中。
電 / 線 / / / 延 / 長 / 線	電線接頭連接穩固，電線表層無破損或重物輾壓。電器電線應確保完整，避免彎曲、裂痕、斷裂，且避免用可燃物（如家具或木材）墊底及避免老鼠破壞線路。
	天花板上的電路無裸露電線，接線盒有加蓋板保護。
	延長線使用應予造冊，包含編號、使用地點、電流電壓並有過載保護。(檢測人員應將檢查結果明示使用數量及視現況勸導設置專屬插座。)
	確認機構有無落實每月自主檢查下列各項並留有紀錄：
	電器使用中延長線無發燙或異味，延長線無綑綁捲曲。
	延長線無同時使用多種耗電及發熱電器產品，或兩條延長線續接在一起。
說明	1.該項檢查不符者，請附照片及說明原因，請填入附表C。 / 2.本檢查表請協助確認機構每月自主檢查落實情形。

用電設備檢驗維護業： ，日期：

檢測人員: ，日期：

附表C
檢測日期：	第O頁/共O頁

檢測不合格照片(附表A-1低壓設備檢測紀錄表)
編號	檢測不合格照片	位置說明	說明原因
	請附照片

(表格如不敷使用可自行增列)

檢測不合格照片(附表B用電設備使用安全檢查表)
編號	檢測不合格照片	位置說明	說明原因
	請附照片

(表格如不敷使用可自行增列)

用電設備檢驗維護業： ，日期：

檢測人員: ，日期：

附表D
        用電設備檢測結論單 第O頁/共O頁
機構名稱
檢測(日期及氣候)	日期： ，天氣： ，氣溫： ℃，溼度： ％
檢測項目	□附表A-1：低壓設備檢測紀錄表 / □附表A-2：活電紅外線熱顯影檢測紀錄表 / □附表B：用電設備使用安全檢查表
檢測結果
改善對策或提升方案 / (並請依照片進行說明)
確認簽章	機構負責人	用電設備檢驗維護業/檢測人員
	_______年_______月______日	_______年_______月______日